## Расчет
Расчет процессов на i-d диаграмме | [7 empty] | Атмосферное давление: | 102.325 | kPa |  |  |  | pd" на пов. испарителя | 755.8539
| лето | [6 empty] | Maкс. допустимая влажность: | 98 | % | 98% |  |  | x на пов. испарителя | 4.6303
[8 empty] | Температура хладоносителя: | 3 | °C |  |  |  | h на пов. испарителя | 14.6361
Исходные данные |  |  | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Позиция |  |  | приток | рециркуляция | смешение | кондиционер | рециркуляция | смесь ЦК+рециркуляция | тепло помещения | влаговыделения |  |  |  | поля для заметок и вычислений
Температура | t | °C | 1: 26; 8: 22.1791; 5: 22.1791
Влажность | j | %
Влагосодержание | x | g/kg s.v. | 8: 5.5969; 5: 5.5969; °C 8: 5.5963 |  | 0.00020464 | 0.00020464
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | 1: 57.62
Процесс | [O,C,A,P,S,X] |  | 3: Смесь; 4: Холод; Температура хладоносителя: 6: Смесь; 3 7: Нагрев; °C 8: Пар
Расход | V | m3/h | 1: 200; 8: 450; 5: 325 |  | 650
m3/s
Мощность | P | kW | 4: 4.2; 3 7: 2.8
[11 empty] | - | -
Результат |  |  | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Температура | t | °C | 26 | 22.1791 | 23.3646 | 9.5145 | 22.1791 | 13.736 | 22.1791 | 22.1791
Отн. влажность | j | % | 59% | 34.13% | 43.32% | 76.83% | 34.13% | 58.09% | 34.12% | 34.12%
Абс. влажность | x | g/kg s.v. | 12.3011 | 5.5969 | 7.6597 | 5.5957 | 5.5969 | 5.5961 | 5.5961 | 5.5963
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | 57.62 | 36.6296 | 43.0882 | 23.7035 | 36.6296 | 28.0122 | 36.6276 | 36.6281
Плотность | r | kg/m3 | 1.1828 | 1.2029 | 1.1966 | 1.2567 | 1.2029 | 1.2383 | 1.2029 | 1.2029
Тем.влажн.терм. | tv | °C | 20.1446 | 13.0694 | 15.4587 | 7.5647 | 13.0694 | 9.5187 | 13.0686 | 13.0688
Расход | Vs | m3/h | 205.4088 | 451.4457 | 656.8573 | 624.1236 | 326.0441 | 950.1677 | 978.1312 | 978.1315
Расход* | Vn | m3/h | 200 | 450 | 650 | 650 | 325 | 975 | 975 | 975
Мощность | P | kW | 4: -4.2; 7: 2.8; 8: 0.00016908
Влагоприток | qw | kg/h | 3: 0; 4: -1.6099; 6: 0; 7: 0; 8: 0.00023943
Проверка ввода
Индекс процесса | č. |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0
| t |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| j |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| h |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Контрольная сумма |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Весовой расход | кг/с |  | 0.066667 | 0.15 | 0.21667 | 0.21667 | 0.10833 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0 | 0
Процесс 0 - нулевой | t |  | 1: 26; 8: 22.1791; 5: 22.1791
j
| x |  | 8: 5.5969; 5: 5.5969; 8: 5.5963
| h |  | 1: 57.62
Ошибка | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Процесс 1 - нагрев | t |  | 8: 22.1791; 5: 22.1791
j
| x |  |  | 12.3011 | 5.5969 | 7.6597 | 5.5957 | 5.5969 | 5.5961 | 5.5961 | 5.5963
| h |  |  |  | 36.6296 | 62.4728 |  | 36.6296 | 36.6276 | 36.6276 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ошибка | - |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 2 - охлаждение | t |  | 8: 22.1791; 5: 22.1791
j
| x |  | 4: 5.5957; 7: 4.974
| h |  |  | 50.4792 | 11.1959 | 23.7035 | 41.3313 | 11.1959 | 19.3968 | 11.1962 | 11.1961 | #VALUE!
Ошибка | - |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 3 - адиабатическое охлаждение | t |  | 8: 22.1791; 5: 22.1791
j
| x |  | 8: 5.5969; 5: 5.5969; 8: 5.5963
| h |  |  | 57.62 | 36.6296 | 43.0882 | 23.7035 | 36.6296 | 28.0122 | 36.6276 | 36.6281
Ошибка | - |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 4 - пароувлажнение | t |  |  | 26 | 22.1791 | 23.3646 | 9.5145 | 22.1791 | 13.736 | 22.1791 | 22.1791
j
| x |  | 8: 5.5969; 5: 5.5969; 8: 5.5963
h
Ошибка | - |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 5 - смешение | t
j
| x |  |  |  | 7.6597 | 6.8158 | 6.6277 | 5.5961 | 5.5963 | 5.5961 | 5.5962 | #VALUE!
| h |  |  |  | 43.0882 | 40.446 | 33.3959 | 28.0122 | 30.1666 | 32.3199 | 36.6279 | #VALUE!
Ошибка | - |  | TRUE | TRUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
? | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Процесс 6 - общий | t |  | 1: 26; 8: 22.1791; 5: 22.1791
j
| x |  | 8: 5.5969; 5: 5.5969; 8: 5.5963
| h |  | 1: 57.62
Ошибка | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | - |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Присвоенные значения | t |  | 1: 26; 8: 22.1791; 5: 22.1791; 8: 22.1791
j
| x |  |  | 5.5969 | 7.6597 | 5.5957 | 5.5969 | 5.5961 | 5.5961 | 5.5963
| h |  | 1: 57.62; 3: 43.0882; 4: 23.7035; 6: 28.0122; 7: 36.6276
Ошибка | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Расчет t,x
Известны t,x | t |  | 0 | 22.1791 | 0 | 0 | 22.1791 | 0 | 0 | 22.1791 | 0 | 0
| x |  | 0 | 5.5969 | 0 | 0 | 5.5969 | 0 | 0 | 5.5963 | 0 | 0
предельное значение при t | pd" |  | 608.8296 | 2673.1063 | 608.8296 | 608.8296 | 2673.1063 | 608.8296 | 608.8296 | 2673.1063 | 608.8296 | 608.8296
предельное значение при t | x |  | 3.6493 | 16.3476 | 3.6493 | 3.6493 | 16.3476 | 3.6493 | 3.6493 | 16.3476 | 3.6493 | 3.6493
Результат | t-> |  | 0 | 22.1791 | 0 | 0 | 22.1791 | 0 | 0 | 22.1791 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 5.5969 | 0 | 0 | 5.5969 | 0 | 0 | 5.5963 | 0 | 0
Известны t,h | t |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
предельное значение при t | pd" |  | 3362.3137 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
предельное значение при t | x |  | 20.7027 | 3.6493 | 3.6493 | 3.6493 | 3.6493 | 3.6493 | 3.6493 | 3.6493 | 3.6493 | 3.6493
x соответствующее заданному h | x |  | 12.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат | t-> |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 12.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны t,fi | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны h,x | h |  | 0 | 0 | 43.0882 | 23.7035 | 0 | 28.0122 | 36.6276 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 7.6597 | 5.5957 | 0 | 5.5961 | 5.5961 | 0 | 0 | 0
| t1 |  | 0 | 0 | 23.3646 | 9.5145 | 0 | 13.736 | 22.1791 | 0 | 0 | 0
| t2 |  | -5.6162 | -5.6162 | 15.6583 | 7.718 | -5.6162 | 9.6834 | 13.2543 | -5.6162 | -5.6162 | -5.6162
| pd" |  | 380.8096 | 380.8096 | 1778.1193 | 1050.6544 | 380.8096 | 1200.622 | 1521.6939 | 380.8096 | 380.8096 | 380.8096
| x1 |  | 2.2776 | 2.2776 | 10.7794 | 6.3245 | 2.2776 | 7.2377 | 9.2019 | 2.2776 | 2.2776 | 2.2776
| x2 |  | 2.2776 | 2.2776 | 10.7794 | 6.3245 | 2.2776 | 7.2377 | 9.2019 | 2.2776 | 2.2776 | 2.2776
| x-x |  | -1.9637e-06 | -1.9637e-06 | 2.7721e-06 | -1.2843e-06 | -1.9637e-06 | 9.1376e-07 | 3.7155e-06 | -1.9637e-06 | -1.9637e-06 | -1.9637e-06
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 23.3646 | 9.5145 | 0 | 13.736 | 22.1791 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 7.6597 | 5.5957 | 0 | 5.5961 | 5.5961 | 0 | 0 | 0
Известны fi,x | fi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | g/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" | Pa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| t |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Известны fi,h | fi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t |  | 0.00015167 | 2.7914e-06 | 5.9605e-06 | 4.1771e-05 | 5.9605e-06 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553 | 5.9605e-06 | 0.00050553
| pd" |  | 608.8364 | 608.8297 | 608.8299 | 608.8315 | 608.8299 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8299 | 608.8521
| x1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x2 |  | -6.125e-05 | -1.1273e-06 | -2.4071e-06 | -1.6869e-05 | -2.4071e-06 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415 | -2.4071e-06 | -0.00020415
| x1-x2 |  | 6.125e-05 | 1.1273e-06 | 2.4071e-06 | 1.6869e-05 | 2.4071e-06 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415 | 2.4071e-06 | 0.00020415
Результат | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Результат | t-> |  | 26 | 22.1791 | 23.3646 | 9.5145 | 22.1791 | 13.736 | 22.1791 | 22.1791 | 0 | 0
| x-> |  | 12.3011 | 5.5969 | 7.6597 | 5.5957 | 5.5969 | 5.5961 | 5.5961 | 5.5963 | 5.5963 | 5.5963
| y |  | 26.589 | 22.4077 | 23.6942 | 9.6125 | 22.4077 | 13.8776 | 22.4076 | 22.4076 | 22.4076 | 22.4076
| pd" |  | 3362.3137 | 2673.1063 | 2872.3942 | 1187.0289 | 2673.1063 | 1570.3082 | 2673.1063 | 2673.1063 | 608.8296 | 608.8296
| h |  | 57.62 | 36.6296 | 43.0882 | 23.7035 | 36.6296 | 28.0122 | 36.6276 | 36.6281 | 13.9964 | 13.9964
температура влажного термометра | t |  | 20.1446 | 13.0694 | 15.4587 | 7.5647 | 13.0694 | 9.5187 | 13.0686 | 13.0688 | 2.6526 | 2.6526
| pd" |  | 2359.1266 | 1503.3902 | 1755.4721 | 1039.6797 | 1503.3902 | 1187.3661 | 1503.3145 | 1503.3356 | 737.365 | 737.365
| x1 |  | 14.6835 | 9.2779 | 10.8607 | 6.3868 | 9.2779 | 7.3047 | 9.2774 | 9.2775 | 4.5162 | 4.5162
| x2 |  | 14.6836 | 9.2779 | 10.8607 | 6.3868 | 9.2779 | 7.3047 | 9.2774 | 9.2775 | 4.5162 | 4.5162
| x1-x2 |  | -0.00011981 | -1.5662e-06 | -2.8259e-07 | -8.816e-07 | -1.5662e-06 | -3.69e-06 | -1.1346e-05 | 2.2747e-06 | 9.8847e-06 | 9.8847e-06
Body pro graf
bod | 1 | x | 1: 12.3011
|  | y | 1: 26.589
| 2 | x | 1: 5.5969; 8: 5.5969
|  | y | 1: 22.4077; 8: 22.4077
| 3 | x | 8: 5.5969; 3: 7.6597; 4: 12.3011
|  | y | 8: 22.4077; 3: 23.6942; 4: 26.589
| 4 | x | 3: 7.6597; 4: 5.5957; 5: 5.5957
|  | y | 3: 23.6942; 4: 9.6125; 5: 9.6125
| 5 | x | 4: 5.5969; 5: 5.5969; 6: 5.5969
|  | y | 4: 22.4077; 5: 22.4077; 6: 22.4077
| 6 | x | 5: 5.5969; 6: 5.5961; 7: 5.5957
|  | y | 5: 22.4077; 6: 13.8776; 7: 9.6125
| 7 | x | 6: 5.5961; 7: 5.5961; 8: 5.5961
|  | y | 6: 13.8776; 7: 22.4076; 8: 22.4076
| 8 | x | 7: 5.5961; 8: 5.5963; - 9: 5.5963
|  | y | 7: 22.4076; 8: 22.4076; - 9: 22.4076
| 9 | x | bar: 8 to - 10
|  | y | 8: 0; - 9: 0; - 10: 0
| 10 | x | [10 empty] | -1 | bar: - 9 to - 10
|  | y | - 9: 0 | 0
Конец
3.3135e-09
0.00056743
3.3135e-09
0.00056743
0.00056744
Удалить
Печать

## Диаграмма
I-d диаграмма влажного воздуха | [9 empty] | Атмосферное давление: | 102.325 | kPa
лето |  |  | (Диаграмма Рамзина) | [6 empty] | Макс. Допустимая влажность: | 98 | %
| LordN | [8 empty] | Температура на поверхности испарителя: | 3 | °C
|  |  | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Наименование точки |  |  | приток | рециркуляция | смешение | кондиционер | рециркуляция | смесь ЦК+рециркуляция | тепло помещения | влаговыделения
Процесс |  |  | 3: Смесь; 4: Холод; 6: Смесь; 7: Нагрев; Температура на поверхности испарителя: 8: Пар
Температура | t | °C | 26 | 22.1791 | 23.3646 | 9.5145 | 22.1791 | 13.736 | 22.1791 | 22.1791
Влажность | j | % | 59% | 34.13% | 43.32% | 76.83% | 34.13% | 58.09% | 34.12% | 34.12%
Влагосодержание | x | g/kg s.v. | 12.3011 | 5.5969 | 7.6597 | 5.5957 | 5.5969 | 5.5961 | 5.5961 | 5.5963
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | 57.62 | 36.6296 | 43.0882 | 23.7035 | 36.6296 |  | 36.6276 | 36.6281
Плотность | r | kg/m3 | 1.1828 | 1.2029 | 1.1966 | 1.2567 | 1.2029 | 1.2383 | 1.2029 | 1.2029
Темп.влажн.терм | tv | °C | 20.1446 | 13.0694 | 15.4587 | 7.5647 | 13.0694 | 9.5187 | 13.0686 | 13.0688
Расход | Vs | m3/h | 205.4088 | 451.4457 | 656.8573 | 624.1236 | 326.0441 | 950.1677 | 978.1312 | 978.1315
Расход* | Vn | m3/h | 200 | 450 | 650 | 650 | 325 | 975 | 975 | 975
Мощность | P | kW | 4: -4.2; 7: 2.8; Температура на поверхности испарителя: 8: 0.00016908
Влагоприток | qw | kg/h | 3: 0; 4: -1.6099; 6: 0; 7: 0; Температура на поверхности испарителя: 8: 0.00023943
j=10%
20
30
70
40
50
90
110
100
h=0 kJ/kg s.v.
-10
10
20
40
30
60
50
80
70
t [°C]

## Помощь
Руководство к использованию |  | Психрометрическая I-d диаграмма (диаграмма Молье) используется для визуализации результатов расчета процессов обработки влажного воздуха.
На диаграмме отображаются до 10 состояний, переход между которыми определяется соответствующими процессами.
Для каждого состояния может указываться расход сухого воздуха. Расход задается в предположении плотности воздуха 1.2 кг/м3 (значение приведенное к 17°C). Отсюда определяется массовый расход воздуха, используемый в дальнейших вычислениях. В выходную таблицу выводятся фактические значения объемного расхода воздуха, соответствующие текущим параметрам, характеризующим его состояние.
Новое состояние можно вычислить, задав два параметра, либо определив процесс и его конечные параметры в ячейках входной таблицы, имеющих синюю окантовку. Выходная таблица содержит алфавитно-цифровую информацию, предназначенную для вывода на печать.
На диаграмме отображаются следующие процессы: нагрев, охлаждение, адиабатическое охлаждение, пароувлажнение, смешение и общий процесс, определяемый двумя заданными состояниями.
На свободных полях выходной таблицы допускается размещать текстовые комментарии, которые в составе таблицы выводятся на печать.
Принятые сокращения:
Нагрев | O | Вводится заданная конечная температура, либо заданная тепловая мощность.
Охлаждение | C | Вводится заданная конечная температура, либо заданная холодильная мощность. Интенсивность осушения воздуха определяется заданной температурой поверхности испарителя. Ход процесса зависит от максимально допустимого влагосодержания. Если расчетно-теоретическое влагосодержание превышает максимально допустимое, то образуется конденсат, в результате чего влагосодержание снижается. Заданные параметры (мощность или конечная температура) остаются при этом неизменными.
Адиабатическое охлаждение | A | Вводится заданная конечная относительная влажность, либо абсолютная влажность, либо температура.
Пароувлажнение | P | Вводится заданная конечная относительная влажность, либо абсолютная влажность.
Смешение | S | Этот процесс определяется без задания параметров. Используются два предыдущих значения расхода воздуха. Если при смешении достигается максимально допустимое влагосодержание, то происходит адиабатическая кондесация водяных паров. В результате вычисляется количество сконденсированной влаги.
Общий процесс | X | Вводятся значения двух параметров из четырех (t, j, x, h), являющиеся конечными для заданного процесса.
Горячие клавиши:
| Ctrl+D | Уничтожение задания и подготовка к вводу нового задания
| Ctrl+P | Распечатка диаграммы на принтере

## Примеры простых процессов
Примеры использования расчётов в и-д диаграмме. Просто выделите любую из таблиц на этом листе(закрашенные поля) и скопируйте в таблицу на расчётном листе
зима, испарительное увлажнение с двумя подогревами |  |  |  | построение произвольной области
приток | нагрев I | увлажнение | нагрев II | точка1 | точка2 | точка3 | точка4 | точка1
-20 | 30 |  | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 20
85 |  | 85 |  | 40 | 60 | 60 | 40 | 40
| Нагрев | Адиаб.увл | Нагрев |  | Общий | Общий | Общий | Общий
16000
зима, пароувлажнение с подогревом |  |  |  | лето, использование подмеса
приток | нагрев I | увлажнение |  | приток | осушение | байпас притока | смесь притока и охлажд | нагрев
-20 | 20 |  |  | 26 |  | 26 |  | 20
85 |  |  |  | 59 |  | 59
7
| Нагрев | Пар |  |  | Холод |  | Смесь | Нагрев
16000 |  |  |  | 16000 |  | 4000
200
лето, осушение
приток | осушение | нагрев
26 | 10 | 20
59
| Холод | Нагрев
16000
лето, построение процесса в требуемую точку
приток | осушение | увлажнение | нагрев
25 | 16 |  | 20
30 |  | 85
| Холод | Адиаб.увл | Нагрев
16000

## Пример замкнутого процесса
ВНИМАНИЕ!!! Для работы расчёта замкнутого процесса необходимо включить надстройку "Поиск решения". смотри Меню/Сервис/Надстройки…
Перед тем как начать, внимательно просмотрите содержимое формул всех ячеек таблицы !!!
Использование кнопки "Расчёт" для вычисления процессов с рециркуляцией воздуха. На листе "Расчёт" расположен пример таблицы описывающей установившийся процесс в следующей системе
|  | порядковый индекс столбца листа | номер столбца таблицы
| приток | E | 1 | можно изменить расход или поменять температуру и влажность притока
Для того, чтобы с расчётом начать работу необходимо "замкнуть" процесс! Просто кликните мышкой по цифре над словом "рециркуляция" и выберете цифру 8
|  | F | 8
смесительная камера
|  | G | 3
| охладитель | H | 4 | можно изменить мощность или ввести температуру
воздухораспределитель
| свободное смешение струи воздуха из ЦК с воздухом помещения | I | 5 | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ФОРМУЛЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЯЧЕЙКАХ ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО СТОЛБЦА!!!
|  | J | 6
| помещение с теплоизбытками и влагопритоком | K | 7 | можно изменить мощность или ввести температуру
|  | L | 8 | можно изменить кол-во добавляемой влаги
чтобы запустить расчёт нужно нажать кнопку "Расчёт"!
выброс
p.s. Рассматриваемая система выдумана из головы лишь для демонстрации логики действий
рециркуляция
рециркуляция

## лист5 (hidden)
Křivky diagramu:
Izotermy
| x= | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
y=
t= | 50 | 50 | 50.1842 | 50.3683 | 50.5525 | 50.7366 | 50.9208 | 51.105 | 51.2891 | 51.4733 | 51.6574 | 51.8416 | 52.0257 | 52.2099 | 52.3941 | 52.5782 | 52.7624
| 45 | 45 | 45.1657 | 45.3315 | 45.4972 | 45.663 | 45.8287 | 45.9945 | 46.1602 | 46.3259 | 46.4917 | 46.6574 | 46.8232 | 46.9889 | 47.1547 | 47.3204 | 47.4861
| 40 | 40 | 40.1473 | 40.2947 | 40.442 | 40.5893 | 40.7366 | 40.884 | 41.0313 | 41.1786 | 41.3259 | 41.4733 | 41.6206 | 41.7679 | 41.9152 | 42.0626 | 42.2099
| 35 | 35 | 35.1289 | 35.2578 | 35.3867 | 35.5156 | 35.6446 | 35.7735 | 35.9024 | 36.0313 | 36.1602 | 36.2891 | 36.418 | 36.5469 | 36.6758 | 36.8048 | 36.9337
| 30 | 30 | 30.1105 | 30.221 | 30.3315 | 30.442 | 30.5525 | 30.663 | 30.7735 | 30.884 | 30.9945 | 31.105 | 31.2154 | 31.3259 | 31.4364 | 31.5469 | 31.6574
| 25 | 25 | 25.0921 | 25.1842 | 25.2762 | 25.3683 | 25.4604 | 25.5525 | 25.6446 | 25.7366 | 25.8287 | 25.9208 | 26.0129 | 26.105 | 26.197 | 26.2891 | 26.3812
| 20 | 20 | 20.0737 | 20.1473 | 20.221 | 20.2947 | 20.3683 | 20.442 | 20.5156 | 20.5893 | 20.663 | 20.7366 | 20.8103 | 20.884 | 20.9576 | 21.0313 | 21.105
| 15 | 15 | 15.0552 | 15.1105 | 15.1657 | 15.221 | 15.2762 | 15.3315 | 15.3867 | 15.442 | 15.4972 | 15.5525 | 15.6077 | 15.663 | 15.7182 | 15.7735 | 15.8287
| 10 | 10 | 10.0368 | 10.0737 | 10.1105 | 10.1473 | 10.1842 | 10.221 | 10.2578 | 10.2947 | 10.3315 | 10.3683 | 10.4051 | 10.442 | 10.4788 | 10.5156 | 10.5525
| 5 | 5 | 5.0184 | 5.0368 | 5.0552 | 5.0737 | 5.0921 | 5.1105 | 5.1289 | 5.1473 | 5.1657 | 5.1842 | 5.2026 | 5.221 | 5.2394 | 5.2578 | 5.2762
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5 | -5 | -5.0184 | -5.0368 | -5.0552 | -5.0737 | -5.0921 | -5.1105 | -5.1289 | -5.1473 | -5.1657 | -5.1842 | -5.2026 | -5.221 | -5.2394 | -5.2578 | -5.2762
| -10 | -10 | -10.0368 | -10.0737 | -10.1105 | -10.1473 | -10.1842 | -10.221 | -10.2578 | -10.2947 | -10.3315 | -10.3683 | -10.4051 | -10.442 | -10.4788 | -10.5156 | -10.5525
| -15 | -15 | -15.0552 | -15.1105 | -15.1657 | -15.221 | -15.2762 | -15.3315 | -15.3867 | -15.442 | -15.4972 | -15.5525 | -15.6077 | -15.663 | -15.7182 | -15.7735 | -15.8287
| -20 | -20 | -20.0737 | -20.1473 | -20.221 | -20.2947 | -20.3683 | -20.442 | -20.5156 | -20.5893 | -20.663 | -20.7366 | -20.8103 | -20.884 | -20.9576 | -21.0313 | -21.105
Izoentalpy
| x= | 0: 0; 2: 25
y=
h= | 115 | 0: 113.8614; 2: 51.9554
| 110 | 0: 108.9109; 2: 47.005
| 105 | 0: 103.9604; 2: 42.0545
| 100 | 0: 99.0099; 2: 37.104
| 95 | 0: 94.0594; 2: 32.1535
| 90 | 0: 89.1089; 2: 27.203
| 85 | 0: 84.1584; 2: 22.2525
| 80 | 0: 79.2079; 2: 17.302
| 75 | 0: 74.2574; 2: 12.3515
| 70 | 0: 69.3069; 2: 7.401
| 65 | 0: 64.3564; 2: 2.4505
| 60 | 0: 59.4059; 2: -2.5
| 55 | 0: 54.4554; 2: -7.4505
| 50 | 0: 49.505; 2: -12.401
| 45 | 0: 44.5545; 2: -17.3515
| 40 | 0: 39.604; 2: -22.302
| 35 | 0: 34.6535; 2: -27.2525
| 30 | 0: 29.703; 2: -32.203
| 25 | 0: 24.7525; 2: -37.1535
| 20 | 0: 19.802; 2: -42.104
| 15 | 0: 14.8515; 2: -47.0545
| 10 | 0: 9.901; 2: -52.005
| 5 | 0: 4.9505; 2: -56.9554
| 0 | 0: 0; 2: -61.9059
| -5 | 0: -4.9505; 2: -66.8564
| -10 | 0: -9.901; 2: -71.8069
| -15 | 0: -14.8515; 2: -76.7574
| -20 | 0: -19.802; 2: -81.7079
Křivky konstatní vlhkosti
| fi= | t | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|  | p"d | 103.1162 | 165.1147 | 259.6636 | 401.462 | 608.8296 | 870.4738 | 1226.4575 | 1704.3922 | 2338.0829 | 3168.4692 | 4244.6264 | 5624.8201 | 7377.6053 | 9582.9613 | 12333.4507 | 15735.3935 | 19910.0437
| 1 | x | 0.62764 | 1.0056 | 1.5829 | 2.4508 | 3.7242 | 5.3384 | 7.5481 | 10.5393 | 14.5495 | 19.8819 | 26.927 | 36.1919 | 48.3462 | 64.2914 | 85.2733 | 113.0686 | 150.3129
|  | y | -20.0231 | -15.0278 | -10.0292 | -5.0226 | 0 | 5.0492 | 10.139 | 15.2911 | 20.5359 | 25.9154 | 31.4876 | 37.3328 | 43.5613 | 50.3279 | 57.8519 | 66.4524 | 76.6088
| 0.9 | x |  |  | 1.4243 | 2.2048 | 3.3498 | 4.8005 | 6.7851 | 9.4693 | 13.064 | 17.8367 | 24.1298 | 32.3843 | 43.1761 | 57.2705 | 75.7083 | 99.9455 | 132.0905
|  | y |  |  | -10.0262 | -5.0203 | 0 | 5.0442 | 10.125 | 15.2616 | 20.4812 | 25.8212 | 31.3331 | 37.0873 | 43.1805 | 49.7461 | 56.9712 | 65.1232 | 74.5953
| 0.8 | x | 0.50201 | 0.80424 | 1.2657 | 1.9591 | 2.9758 | 4.2634 | 6.0239 | 8.403 | 11.5854 | 15.8045 | 21.3567 | 28.6206 | 38.0851 | 50.3918 | 66.3986 | 87.2826 | 114.708
|  | y | -20.0185 | -15.0222 | -10.0233 | -5.018 | 0 | 5.0393 | 10.1109 | 15.2321 | 20.4267 | 25.7276 | 31.1799 | 36.8448 | 42.8055 | 49.176 | 56.1139 | 63.8406 | 72.6747
| 0.7 | x |  |  | 1.1072 | 1.7135 | 2.6023 | 3.7273 | 5.2645 | 7.3402 | 10.1137 | 13.7852 | 18.6073 | 24.8998 | 33.0714 | 43.6509 | 57.334 | 75.0561 | 98.1086
|  | y |  |  | -10.0204 | -5.0158 | 0 | 5.0343 | 10.097 | 15.2028 | 20.3725 | 25.6347 | 31.028 | 36.6049 | 42.4362 | 48.6174 | 55.2793 | 62.6022 | 70.8405
| 0.6 | x | 0.37643 | 0.60298 | 0.94879 | 1.4681 | 2.2292 | 3.1921 | 4.507 | 6.281 | 8.6488 | 11.7786 | 15.8813 | 21.2214 | 28.1333 | 37.0438 | 48.5049 | 63.244 | 82.2406
|  | y | -20.0139 | -15.0167 | -10.0175 | -5.0135 | 0 | 5.0294 | 10.083 | 15.1735 | 20.3185 | 25.5423 | 30.8774 | 36.3678 | 42.0724 | 48.0699 | 54.4663 | 61.4058 | 69.0872
| 0.5 | x |  |  | 0.79046 | 1.223 | 1.8566 | 2.6578 | 3.7513 | 5.2254 | 7.1907 | 9.7846 | 13.1783 | 17.5845 | 23.2691 | 30.5665 | 39.9023 | 51.8253 | 67.0566
|  | y |  |  | -10.0146 | -5.0113 | 0 | 5.0245 | 10.0691 | 15.1443 | 20.2648 | 25.4505 | 30.7281 | 36.1334 | 41.7141 | 47.5331 | 53.6742 | 60.2492 | 67.4094
| 0.4 | x | 0.25091 | 0.40186 | 0.63221 | 0.97799 | 1.4844 | 2.1244 | 2.9974 | 4.1733 | 5.7393 | 7.8032 | 10.4982 | 13.9886 | 18.4771 | 24.2153 | 31.5176 | 40.7809 | 52.5134
|  | y | -20.0092 | -15.0111 | -10.0116 | -5.009 | 0 | 5.0196 | 10.0552 | 15.1153 | 20.2114 | 25.3593 | 30.58 | 35.9016 | 41.3611 | 47.0068 | 52.9021 | 59.1306 | 65.8025
| 0.3 | x |  |  | 0.47404 | 0.7332 | 1.1126 | 1.592 | 2.2454 | 3.1247 | 4.2945 | 5.8341 | 7.8406 | 10.4328 | 13.7557 | 17.9865 | 23.3426 | 30.0926 | 38.5712
|  | y |  |  | -10.0087 | -5.0068 | 0 | 5.0147 | 10.0414 | 15.0863 | 20.1582 | 25.2686 | 30.4332 | 35.6724 | 41.0133 | 46.4906 | 52.1494 | 58.048 | 64.2619
| 0.2 | x | 0.12543 | 0.20087 | 0.31594 | 0.48861 | 0.7413 | 1.0604 | 1.4951 | 2.0797 | 2.8565 | 3.8773 | 5.2052 | 6.9165 | 9.1034 | 11.8765 | 15.3695 | 19.7434 | 25.1935
|  | y | -20.0046 | -15.0055 | -10.0058 | -5.0045 | 0 | 5.0098 | 10.0275 | 15.0574 | 20.1052 | 25.1785 | 30.2876 | 35.4458 | 40.6706 | 45.9842 | 51.4152 | 56.9998 | 62.7838
| 0.1 | x |  |  | 0.15793 | 0.24421 | 0.37043 | 0.52975 | 0.74666 | 1.0381 | 1.425 | 1.9326 | 2.5917 | 3.4391 | 4.5186 | 5.8821 | 7.591 | 9.7175 | 12.3468
|  | y |  |  | -10.0029 | -5.0022 | 0 | 5.0049 | 10.0138 | 15.0287 | 20.0525 | 25.089 | 30.1432 | 35.2217 | 40.3329 | 45.4875 | 50.699 | 55.9843 | 61.3643
Konec