## calc
|  | Программа подбора счетчиков газа производства фирмы Actaris (Shlumberger) |  |  |  | Тел./факс: | (495) 937-63-43
[6 empty] | Сайт: | http://www.tg-c.ru
[6 empty] | E-mail: | inbox@tg-c.ru
| Расход в нормальных кубометрах |  |  |  | Расход в рабочих кубометрах
| минимальный Qmin | 120 | нм3/ч |  | минимальный Qe min | 80 | м3/ч
| максимальный Qmax | 300 | нм3/ч |  | максимальный Qe max | 250 | м3/ч
[5 empty] | диапазон (Qmin:Qmax) | (1:3)
| Рабочее давление (избыточное) |  |  |  | Абсолютное давление
| минимальное Pmin | 0.02 |  |  | минимальное Pe min | 1.2 | бар
| максимальное Рmax | 0.05 |  |  | максимальное Рe max | 1.5 | бар
| Установить условный проход счетчика |  |  | мм | Qe min = 120 : 1.5 = 80
Qe max = 300 : 1.2 = 250
| Первые 11 из 11 |  |  |  | Первые 4 из 4
Счетчики газа турбинные | TZ G160, DN 80, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20) |  |  | Счетчики газа ротационые | DELTA G160, DN 80, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20)
| TZ G250, DN 80, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20) |  |  |  | DELTA G250, DN 100, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20)
| TZ G160, DN 100, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20) |  |  |  | DELTA G400, DN 150, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
| TZ G250, DN 100, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20) |  |  |  | DELTA G650, DN 150, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
TZ G400, DN 100, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
TZ G400, DN 150, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
TZ G650, DN 150, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
TZ G1000, DN 150, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
TZ G650, DN 200, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
TZ G1000, DN 200, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
TZ G1000, DN 250, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
| ООО ПКФ «Теплогаз-Центр», 2005—2006 © |  | ВНИМАНИЕ. База данных программы устарела. Скачайте новую версию с сайта www.tg-c.ru
Исходные данные
Расчетные данные

## tz (hidden)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
0 | 65 | 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 1 | TZ G65, DN 50, Q = 10 – 100 м³/ч (1:10)
0 | 100 | 80 | 20 | 8 | 160 | 0 | 0 | 1 | TZ G100, DN 80, Q = 8 – 160 м³/ч (1:20)
0 | 100 | 80 | 30 | 5.33 | 160 | 0 | 0 | 1 | TZ G100, DN 80, Q = 5.33 – 160 м³/ч (1:30)
1 | 160 | 80 | 20 | 12.5 | 250 | 1 | 1 | 1 | TZ G160, DN 80, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20)
1 | 160 | 80 | 30 | 8.33 | 250 | 1 | 0 | 1 | TZ G160, DN 80, Q = 8.33 – 250 м³/ч (1:30)
2 | 250 | 80 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | 1 | TZ G250, DN 80, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20)
2 | 250 | 80 | 30 | 13.33 | 400 | 1 | 0 | 1 | TZ G250, DN 80, Q = 13.33 – 400 м³/ч (1:30)
3 | 160 | 100 | 20 | 12.5 | 250 | 1 | 1 | 1 | TZ G160, DN 100, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20)
3 | 160 | 100 | 30 | 8.33 | 250 | 1 | 0 | 1 | TZ G160, DN 100, Q = 8.33 – 250 м³/ч (1:30)
4 | 250 | 100 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | 1 | TZ G250, DN 100, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20)
4 | 250 | 100 | 30 | 13.33 | 400 | 1 | 0 | 1 | TZ G250, DN 100, Q = 13.33 – 400 м³/ч (1:30)
5 | 400 | 100 | 20 | 32.5 | 650 | 1 | 1 | 1 | TZ G400, DN 100, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
5 | 400 | 100 | 30 | 21.67 | 650 | 1 | 0 | 1 | TZ G400, DN 100, Q = 21.67 – 650 м³/ч (1:30)
6 | 400 | 150 | 20 | 32.5 | 650 | 1 | 1 | 1 | TZ G400, DN 150, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
6 | 400 | 150 | 30 | 21.67 | 650 | 1 | 0 | 1 | TZ G400, DN 150, Q = 21.67 – 650 м³/ч (1:30)
7 | 650 | 150 | 20 | 50 | 1000 | 1 | 1 | 1 | TZ G650, DN 150, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
7 | 650 | 150 | 30 | 33.33 | 1000 | 1 | 0 | 1 | TZ G650, DN 150, Q = 33.33 – 1000 м³/ч (1:30)
8 | 1000 | 150 | 20 | 80 | 1600 | 1 | 1 | 1 | TZ G1000, DN 150, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
8 | 1000 | 150 | 30 | 53.33 | 1600 | 1 | 0 | 1 | TZ G1000, DN 150, Q = 53.33 – 1600 м³/ч (1:30)
9 | 650 | 200 | 20 | 50 | 1000 | 1 | 1 | 1 | TZ G650, DN 200, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
9 | 650 | 200 | 30 | 33.33 | 1000 | 1 | 0 | 1 | TZ G650, DN 200, Q = 33.33 – 1000 м³/ч (1:30)
10 | 1000 | 200 | 20 | 80 | 1600 | 1 | 1 | 1 | TZ G1000, DN 200, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
10 | 1000 | 200 | 30 | 53.33 | 1600 | 1 | 0 | 1 | TZ G1000, DN 200, Q = 53.33 – 1600 м³/ч (1:30)
10 | 1600 | 200 | 20 | 125 | 2500 | 0 | 0 | 1 | TZ G1600, DN 200, Q = 125 – 2500 м³/ч (1:20)
10 | 1600 | 200 | 30 | 83.33 | 2500 | 0 | 0 | 1 | TZ G1600, DN 200, Q = 83.33 – 2500 м³/ч (1:30)
11 | 1000 | 250 | 20 | 80 | 1600 | 1 | 1 | 1 | TZ G1000, DN 250, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
11 | 1000 | 250 | 30 | 53.33 | 1600 | 1 | 0 | 1 | TZ G1000, DN 250, Q = 53.33 – 1600 м³/ч (1:30)
11 | 1600 | 250 | 20 | 125 | 2500 | 0 | 0 | 1 | TZ G1600, DN 250, Q = 125 – 2500 м³/ч (1:20)
11 | 1600 | 250 | 30 | 83.33 | 2500 | 0 | 0 | 1 | TZ G1600, DN 250, Q = 83.33 – 2500 м³/ч (1:30)
11 | 2500 | 250 | 20 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 1 | TZ G2500, DN 250, Q = 200 – 4000 м³/ч (1:20)
11 | 2500 | 250 | 30 | 133.33 | 4000 | 0 | 0 | 1 | TZ G2500, DN 250, Q = 133.33 – 4000 м³/ч (1:30)
11 | 1600 | 300 | 20 | 125 | 2500 | 0 | 0 | 1 | TZ G1600, DN 300, Q = 125 – 2500 м³/ч (1:20)
11 | 1600 | 300 | 30 | 83.33 | 2500 | 0 | 0 | 1 | TZ G1600, DN 300, Q = 83.33 – 2500 м³/ч (1:30)
11 | 2500 | 300 | 20 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 1 | TZ G2500, DN 300, Q = 200 – 4000 м³/ч (1:20)
11 | 2500 | 300 | 30 | 133.33 | 4000 | 0 | 0 | 1 | TZ G2500, DN 300, Q = 133.33 – 4000 м³/ч (1:30)
11 | 4000 | 300 | 20 | 325 | 6500 | 0 | 0 | 1 | TZ G4000, DN 300, Q = 325 – 6500 м³/ч (1:20)
11 | 4000 | 300 | 30 | 216.67 | 6500 | 0 | 0 | 1 | TZ G4000, DN 300, Q = 216.67 – 6500 м³/ч (1:30)
11 | 2500 | 400 | 20 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 1 | TZ G2500, DN 400, Q = 200 – 4000 м³/ч (1:20)
11 | 2500 | 400 | 30 | 133.33 | 4000 | 0 | 0 | 1 | TZ G2500, DN 400, Q = 133.33 – 4000 м³/ч (1:30)
11 | 4000 | 400 | 20 | 325 | 6500 | 0 | 0 | 1 | TZ G4000, DN 400, Q = 325 – 6500 м³/ч (1:20)
11 | 4000 | 400 | 30 | 216.67 | 6500 | 0 | 0 | 1 | TZ G4000, DN 400, Q = 216.67 – 6500 м³/ч (1:30)
11 | 6500 | 400 | 20 | 500 | 10000 | 0 | 0 | 1 | TZ G6500, DN 400, Q = 500 – 10000 м³/ч (1:20)
11 | 6500 | 400 | 30 | 333.33 | 10000 | 0 | 0 | 1 | TZ G6500, DN 400, Q = 333.33 – 10000 м³/ч (1:30)
11 | 4000 | 500 | 20 | 325 | 6500 | 0 | 0 | 1 | TZ G4000, DN 500, Q = 325 – 6500 м³/ч (1:20)
11 | 4000 | 500 | 30 | 216.67 | 6500 | 0 | 0 | 1 | TZ G4000, DN 500, Q = 216.67 – 6500 м³/ч (1:30)
11 | 6500 | 500 | 20 | 500 | 10000 | 0 | 0 | 1 | TZ G6500, DN 500, Q = 500 – 10000 м³/ч (1:20)
11 | 6500 | 500 | 30 | 333.33 | 10000 | 0 | 0 | 1 | TZ G6500, DN 500, Q = 333.33 – 10000 м³/ч (1:30)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
1 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G160, DN 80, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
2 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G250, DN 80, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
3 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G160, DN 100, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
4 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G250, DN 100, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
5 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G400, DN 100, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
6 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G400, DN 150, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
7 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G650, DN 150, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
8 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G1000, DN 150, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
9 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G650, DN 200, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
10 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G1000, DN 200, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
11 | [6 empty] | 1 | 1
TZ G1000, DN 250, Q = 80 – 1600 м³/ч (1:20)
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
12 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
13 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
14 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
TZ FLUXI | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
15 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!

## delta (hidden)
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
0 | 10 | 40 | 20 | 0.8 | 16 | 0 | 0 | 1 | DELTA G10, DN 40, Q = 0.8 – 16 м³/ч (1:20)
0 | 10 | 40 | 30 | 0.53 | 16 | 0 | 0 | 1 | DELTA G10, DN 40, Q = 0.53 – 16 м³/ч (1:30)
0 | 16 | 40 | 20 | 1.25 | 25 | 0 | 0 | 1 | DELTA G16, DN 40, Q = 1.25 – 25 м³/ч (1:20)
0 | 16 | 40 | 30 | 0.83 | 25 | 0 | 0 | 1 | DELTA G16, DN 40, Q = 0.83 – 25 м³/ч (1:30)
0 | 16 | 40 | 50 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | DELTA G16, DN 40, Q = 0.5 – 25 м³/ч (1:50)
0 | 25 | 40 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | DELTA G25, DN 40, Q = 2 – 40 м³/ч (1:20)
0 | 25 | 40 | 30 | 1.33 | 40 | 0 | 0 | 1 | DELTA G25, DN 40, Q = 1.33 – 40 м³/ч (1:30)
0 | 25 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | 0 | 1 | DELTA G25, DN 40, Q = 0.8 – 40 м³/ч (1:50)
0 | 40 | 40 | 20 | 3.25 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 40, Q = 3.25 – 65 м³/ч (1:20)
0 | 40 | 40 | 30 | 2.17 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 40, Q = 2.17 – 65 м³/ч (1:30)
0 | 40 | 40 | 50 | 1.3 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 40, Q = 1.3 – 65 м³/ч (1:50)
0 | 16 | 50 | 20 | 1.25 | 25 | 0 | 0 | 1 | DELTA G16, DN 50, Q = 1.25 – 25 м³/ч (1:20)
0 | 16 | 50 | 30 | 0.83 | 25 | 0 | 0 | 1 | DELTA G16, DN 50, Q = 0.83 – 25 м³/ч (1:30)
0 | 16 | 50 | 50 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | DELTA G16, DN 50, Q = 0.5 – 25 м³/ч (1:50)
0 | 25 | 50 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | DELTA G25, DN 50, Q = 2 – 40 м³/ч (1:20)
0 | 25 | 50 | 30 | 1.33 | 40 | 0 | 0 | 1 | DELTA G25, DN 50, Q = 1.33 – 40 м³/ч (1:30)
0 | 25 | 50 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | 0 | 1 | DELTA G25, DN 50, Q = 0.8 – 40 м³/ч (1:50)
0 | 25 | 50 | 100 | 0.4 | 40 | 0 | 0 | 1 | DELTA G25, DN 50, Q = 0.4 – 40 м³/ч (1:100)
0 | 40 | 50 | 20 | 3.25 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 50, Q = 3.25 – 65 м³/ч (1:20)
0 | 40 | 50 | 30 | 2.17 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 50, Q = 2.17 – 65 м³/ч (1:30)
0 | 40 | 50 | 50 | 1.3 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 50, Q = 1.3 – 65 м³/ч (1:50)
0 | 40 | 50 | 100 | 0.65 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 50, Q = 0.65 – 65 м³/ч (1:100)
0 | 40 | 50 | 160 | 0.41 | 65 | 0 | 0 | 1 | DELTA G40, DN 50, Q = 0.41 – 65 м³/ч (1:160)
0 | 65 | 50 | 20 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | DELTA G65, DN 50, Q = 5 – 100 м³/ч (1:20)
0 | 65 | 50 | 30 | 3.33 | 100 | 0 | 0 | 1 | DELTA G65, DN 50, Q = 3.33 – 100 м³/ч (1:30)
0 | 65 | 50 | 50 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | DELTA G65, DN 50, Q = 2 – 100 м³/ч (1:50)
0 | 65 | 50 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | DELTA G65, DN 50, Q = 1 – 100 м³/ч (1:100)
0 | 65 | 50 | 160 | 0.63 | 100 | 0 | 0 | 1 | DELTA G65, DN 50, Q = 0.63 – 100 м³/ч (1:160)
0 | 65 | 50 | 200 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 1 | DELTA G65, DN 50, Q = 0.5 – 100 м³/ч (1:200)
0 | 100 | 50 | 20 | 8 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 50, Q = 8 – 160 м³/ч (1:20)
0 | 100 | 50 | 30 | 5.33 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 50, Q = 5.33 – 160 м³/ч (1:30)
0 | 100 | 50 | 50 | 3.2 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 50, Q = 3.2 – 160 м³/ч (1:50)
0 | 100 | 50 | 100 | 1.6 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 50, Q = 1.6 – 160 м³/ч (1:100)
0 | 100 | 50 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 50, Q = 1 – 160 м³/ч (1:160)
0 | 100 | 50 | 200 | 0.8 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 50, Q = 0.8 – 160 м³/ч (1:200)
0 | 100 | 80 | 20 | 8 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 80, Q = 8 – 160 м³/ч (1:20)
0 | 100 | 80 | 30 | 5.33 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 80, Q = 5.33 – 160 м³/ч (1:30)
0 | 100 | 80 | 50 | 3.2 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 80, Q = 3.2 – 160 м³/ч (1:50)
0 | 100 | 80 | 100 | 1.6 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 80, Q = 1.6 – 160 м³/ч (1:100)
0 | 100 | 80 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 80, Q = 1 – 160 м³/ч (1:160)
0 | 100 | 80 | 200 | 0.8 | 160 | 0 | 0 | 1 | DELTA G100, DN 80, Q = 0.8 – 160 м³/ч (1:200)
1 | 160 | 80 | 20 | 12.5 | 250 | 1 | 1 | 1 | DELTA G160, DN 80, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20)
1 | 160 | 80 | 30 | 8.33 | 250 | 1 | 0 | 1 | DELTA G160, DN 80, Q = 8.33 – 250 м³/ч (1:30)
1 | 160 | 80 | 50 | 5 | 250 | 1 | 0 | 1 | DELTA G160, DN 80, Q = 5 – 250 м³/ч (1:50)
1 | 160 | 80 | 100 | 2.5 | 250 | 1 | 0 | 1 | DELTA G160, DN 80, Q = 2.5 – 250 м³/ч (1:100)
1 | 160 | 80 | 160 | 1.56 | 250 | 1 | 0 | 1 | DELTA G160, DN 80, Q = 1.56 – 250 м³/ч (1:160)
2 | 250 | 100 | 20 | 20 | 400 | 1 | 1 | 1 | DELTA G250, DN 100, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20)
2 | 250 | 100 | 30 | 13.33 | 400 | 1 | 0 | 1 | DELTA G250, DN 100, Q = 13.33 – 400 м³/ч (1:30)
2 | 250 | 100 | 50 | 8 | 400 | 1 | 0 | 1 | DELTA G250, DN 100, Q = 8 – 400 м³/ч (1:50)
2 | 250 | 100 | 100 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 | DELTA G250, DN 100, Q = 4 – 400 м³/ч (1:100)
2 | 250 | 100 | 160 | 2.5 | 400 | 1 | 0 | 1 | DELTA G250, DN 100, Q = 2.5 – 400 м³/ч (1:160)
3 | 400 | 150 | 20 | 32.5 | 650 | 1 | 1 | 1 | DELTA G400, DN 150, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
3 | 400 | 150 | 30 | 21.67 | 650 | 1 | 0 | 1 | DELTA G400, DN 150, Q = 21.67 – 650 м³/ч (1:30)
3 | 400 | 150 | 50 | 13 | 650 | 1 | 0 | 1 | DELTA G400, DN 150, Q = 13 – 650 м³/ч (1:50)
4 | 650 | 150 | 20 | 50 | 1000 | 1 | 1 | 1 | DELTA G650, DN 150, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
4 | 650 | 150 | 30 | 33.33 | 1000 | 1 | 0 | 1 | DELTA G650, DN 150, Q = 33.33 – 1000 м³/ч (1:30)
4 | 650 | 150 | 50 | 20 | 1000 | 1 | 0 | 1 | DELTA G650, DN 150, Q = 20 – 1000 м³/ч (1:50)
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
1 | [6 empty] | 1 | 1
DELTA G160, DN 80, Q = 12.5 – 250 м³/ч (1:20)
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
2 | [6 empty] | 1 | 1
DELTA G250, DN 100, Q = 20 – 400 м³/ч (1:20)
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
3 | [6 empty] | 1 | 1
DELTA G400, DN 150, Q = 32.5 – 650 м³/ч (1:20)
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
4 | [6 empty] | 1 | 1
DELTA G650, DN 150, Q = 50 – 1000 м³/ч (1:20)
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
5 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
6 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
7 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
8 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
9 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
10 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
11 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
12 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
13 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
14 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!
DELTA | G | Ду | Расш. | Мин. | Макс. | Q1 | Q2 | DN | Марка
15 | [6 empty] | 1 | 1
#VALUE!

## pressure (hidden)
| бар |  | мм
бар | 1 |  | -
мбар | 0.001 |  | 40
мкбар | 1e-06 |  | 50
Па | 1e-05 |  | 80
кПа | 0.01 |  | 100
МПа | 10 |  | 150
мм рт. ст. | 0.0013332 |  | 200
мм вод. ст. | 9.8067e-05 |  | 250
м вод. ст. | 0.098067 |  | 300
кг/мм² | 98.0665 |  | 400
кг/см² | 0.98067 |  | 500
атм | 1.0132 |  | 1
Давлен. | Номер | Значение | Велична | Коэф-т | Результ. | Абсол.
Мин. | 6 | 0.02 | МПа | 10 | 0.2 | 1.2
Макс. | 6 | 0.05 | МПа | 10 | 0.5 | 1.5
Расход | Значение | Рабочий | Диапазон |  |  | Ду
Мин. | 120 | 80 | 3 |  |  | 0
Макс. | 300 | 250